## МПП по СП 485.1311500.2020
Согласно СП 485.1311500.2020, исходными данными для расчета и проектирования установок являются: Исходными данными для расчета и проектирования установок являются: - геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота); - площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях; - рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении; - перечень веществ, материалов, находящихся в помещении, и показатели их пожарной опасности, соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331; - тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки; - наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления; - характеристика и расстановка технологического оборудования; - категория помещений по СП 12.13130 и классы зон (по ФЗ № 123-ФЗ); - наличие людей и пути их эвакуации; - техническая документация на модули. | Тушение по всему объему | Обозначение | Значение | Расчет | Расчет коэффициента k2 | Обозначение | Значение | Расчет | Огнетушащая способность МПП ПО ПЛОЩАДИ при тушении пожаров класса А (твердые горючие вещества)
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Площадь затенения, м2 | Sз |  | #DIV/0! | Модули | Высота установки, м | [19 empty] | Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом
| Объем помещения, м3 | Vп |  |  | Защищаемая площадь, м2 | Sу |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Примечание: Знаком Плюс + отмечены позиции, для которых имеется расчетное значение. Для получения расчетного значения огнетушащей способности впишите значение высоты установки в соответствующее поле, отмеченное цветом.
| Объем, защ. модулем по паспорту, м3 | Vм |  |  | Отношение Sз/Sу | Sз/Sу | #DIV/0! |  | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 1.2; Высота установки, м 2: 1.2; Высота установки, м 3: 0.25
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 |  | К2 - коэффициент запаса, учитывающий эффективность пожаротушения при наличии затенений возможных очагов загорания, согласно рекомендациям СП 485.1311500.2020 (Приложение И). |  |  |  | МПП-2 | Высота установки, м 1: 25; Высота установки, м 2: 25; Высота установки, м 3: 25; Высота установки, м 4: 25
| Коэф. затененности | k2 | #DIV/0! | [5 empty] | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 32.5; Высота установки, м 3: 25; Высота установки, м 4: 25 | При высоте от 2 до 2,6 м (введите высоту справа): |  | 57.5
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 1.2 | [5 empty] | МПП-3 | Высота установки, м 2: 38; Высота установки, м 3: 25; Высота установки, м 4: 25 | При высоте от 2 до 3,04 м (введите высоту справа): |  | 63
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | #DIV/0! | [5 empty] | МПП-4 | Высота установки, м 2: 40; Высота установки, м 3: 40; Высота установки, м 4: 40; Высота установки, м 5: 39; Высота установки, м 6: 38; Высота установки, м 7: 37; Высота установки, м 8: 36; Высота установки, м 9: 35 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): |  | 44
[9 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 78; Высота установки, м 2: 50; Высота установки, м 3: 40; Высота установки, м 4: 40 | При высоте от 1 до 2 м (введите высоту справа): |  | 106 | При высоте от 2 до 2,5 м (введите высоту справа): |  | 90
[9 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 50; Высота установки, м 3: 50; Высота установки, м 4: 50; Высота установки, м 5: 47; Высота установки, м 6: 44; Высота установки, м 7: 41; Высота установки, м 8: 38; Высота установки, м 9: 35 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): |  | 62
| Тушение локально по объему | Обозначение | Значение | Расчет | Расчет коэффициента k3 | Выбор значения |  |  | МПП-9 |  | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | [7 empty] | При высоте от 3 до 13 м (введите высоту справа): |  | 75
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Горючее вещество | Пожар кл. А | Пожар кл. В | 1.2 | МПП-10 | Высота установки, м 1: 36; Высота установки, м 2: 36; Высота установки, м 3: 36; Высота установки, м 4: 36; Высота установки, м 5: 36; Высота установки, м 6: 36 | Напольная установка модуля
| Объем помещения, м3 | Vп |  |  | Бензин АИ-92 (2 кл.) | 1 | 0.9 |  | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 78.5 | 77 | 75.5 | 74 | 72.5 | 71 | 69.5 | 68 | 66.5 | 65 |  |  |  |  | При высоте от 6 до 16 м (введите высоту справа): |  | 89
| Объем, защ. модулем по паспорту, м3 | Vм |  |  | Дизельное топливо | 0.9 | 0.8 |  | МПП-16 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 95 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 65 | При высоте от 6 до 20 м (введите высоту справа): |  | 115
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 |  | Трансформаторное масло | 0.8 | 0.8 |  | МПП-24 | Высота установки, м 1: 75; Высота установки, м 2: Если угол сопла отн. горизонтали 20 град.; Высота установки, м 8: 70; Высота установки, м 9: Если угол сопла отн. горизонтали 5 град.; Высота установки, м 15: С высоты 1 м!
| Коэф. затененности | k2 | #DIV/0! |  | Бензол | 1.1 | 1.1 | bar: Высота установки, м 1 to Высота установки, м 12
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 1.2 |  | Изопропанол | 1.2 | 1.1 |  | Огнетушащая способность МПП ПО ПЛОЩАДИ при тушении пожаров класса В (жидкие горючие вещества) | [20 empty] | Примечание: Огнетушащая способность МПП, приведенная в таблицах, действительна в случае защиты помещений. В случае огнетушащей защиты на открытой площадке (под навесом), а также в специфических случаях, связаных с конфигурацией помещения (например, межэтажные пролеты) или большой зоной затенения (склады стеллажного хранения) следует обратиться к руководству по эсплуатации конкретных модификаций МПП.
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | 1.3 |  | Древесина | 2 | - |  | Модули | Высота установки, м 1: Высота установки, м
[5 empty] | Резина | 1.5 | - |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Тушение по всей площади | Обозначение | Значение | Расчет |  |  |  |  | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 1.2; Высота установки, м 2: 1.2; Высота установки, м 3: 0.25
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Расчет коэффициента k4 | Обозначение | Значение | Расчет | МПП-2 | Высота установки, м 1: 10; Высота установки, м 2: 10; Высота установки, м 3: 10; Высота установки, м 4: 10
| Площадь помещения, м2 | Sу |  |  | Суммар. S постоянно открыт. проемов | Fнег |  | #DIV/0! | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 14; Высота установки, м 3: 14; Высота установки, м 4: 14
| Площадь, защ. модулем по паспорту, м2 | Sн |  |  | Общая поверхность помещения, м2 | Fпом |  |  | МПП-3 | Высота установки, м 2: 16; Высота установки, м 3: 16; Высота установки, м 4: 16
Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5 %. В помещениях объемом свыше 400 м3, как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади. | Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 |  | Значение f | f | #DIV/0! |  | МПП-4 | Высота установки, м 2: 18; Высота установки, м 3: 18; Высота установки, м 4: 18; Высота установки, м 5: 15; Высота установки, м 6: 12 | При высоте от 4 до 6 м (введите высоту справа): |  | 30
| Коэф. затененности | k2 | #DIV/0! | [5 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 31; Высота установки, м 2: 20*; Высота установки, м 3: 20; Высота установки, м 4: 20 | При высоте от 1 до 2 м (введите высоту справа): |  | 42
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 1.2 | [5 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 27; Высота установки, м 3: 27; Высота установки, м 4: 27; Высота установки, м 5: 22.5; Высота установки, м 6: 18; Высота установки, м 7: 16; Высота установки, м 8: 14 | При высоте от 4 до 6 м (введите высоту справа): |  | 45 | При высоте от 6 до 8 м (введите высоту справа): | 7 | 16
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | 1.2 |  | Общая поверхность помещения, м2 | 0 |  |  | МПП-9 |  | 33 | 33 | 30.6 | 28.3 | 25.9 | 23.5 | 21.2 | 18.8 | 16.4 | 14 | 11.7 | 9.3 | [7 empty] | При высоте от 3 до 13 м (введите высоту справа): |  | 40.11
[5 empty] | Длина помещения, м |  |  |  | МПП-10 | Высота установки, м 1: 18.3; Высота установки, м 2: 18.3; Высота установки, м 3: 18.3; Высота установки, м 4: 18.3; Высота установки, м 5: 18.3; Высота установки, м 6: 18.3 | Напольная установка модуля
[5 empty] | Ширина помещения, м |  |  |  | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 33.6 | 31.2 | 28.8 | 26.4 | 24 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 14.4 | 12 |  |  |  |  | При высоте от 6 до 16 м (введите высоту справа):
| Тушение локально по площади | Обозначение | Значение | Расчет | Высота помещения, м |  |  |  | МПП-16 |  |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 54.5 | 51 | 47.5 | 44 | 40.5 | 37 | 33.5 | 30 | 26.5 | 23 | 19.5 | 16 | 12.5 | 9 | При высоте от 6 до 20 м (введите высоту справа):
| Количество МПП | N |  | #DIV/0! | Объем помещения, м3 | 0 |  |  | МПП-24 | Высота установки, м 1: 58; Высота установки, м 2: Если угол сопла отн. горизонтали 20 град.; Высота установки, м 8: С высоты 1 м! | Мин. расстояние от сопла до очага пожара 4,5 м
Площадь затенения - определяется как площадь части защищаемого участка, где возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от насадка по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции. Например, это площадь под оборудованием, техникой, мебелью, за стеллажом. | Площадь помещения, м2 | Sу | bar: Высота установки, м 1 to Высота установки, м 12
| Площадь, защ. модулем по паспорту, м2 | Sн | [6 empty] | Огнетушащая способность МПП ПО ОБЪЕМУ при тушении пожаров класса А (твердые горючие вещества)
| Коэф. неравномер. распыла порошка | k1 | 1 | [5 empty] | Модули | Высота установки, м 1: Высота установки, м
| Коэф. затененности | k2 | #DIV/0! | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Коэф, учит. горючее вещество | k3 | 1.2 | [5 empty] | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 2.4; Высота установки, м 2: 2.4
| Коэф., учит. степень негерметичн. помещ. | k4 | 1.3 | [5 empty] | МПП-2 | Высота установки, м 1: 38; Высота установки, м 2: 38; Высота установки, м 3: 38; Высота установки, м 4: 38
[9 empty] | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 65; Высота установки, м 3: 65; Высота установки, м 4: 65
[9 empty] | МПП-3 | Высота установки, м 2: 76; Высота установки, м 3: 76; Высота установки, м 4: 76
| Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом | [7 empty] | МПП-4 | Высота установки, м 2: 100; Высота установки, м 3: 100; Высота установки, м 4: 100; Высота установки, м 5: 94; Высота установки, м 6: 88; Высота установки, м 7: 82; Высота установки, м 8: 76; Высота установки, м 9: 70 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): |  | 124
| Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне | [7 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 78; Высота установки, м 2: 100; Высота установки, м 3: 100; Высота установки, м 4: 100; Высота установки, м 5: 100; Высота установки, м 6: 100 | При высоте от 1 до 2 м (введите высоту справа): |  | 66
[9 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 150; Высота установки, м 3: 150; Высота установки, м 4: 150; Высота установки, м 5: 137.6; Высота установки, м 6: 125.2; Высота установки, м 7: 112.8; Высота установки, м 8: 100.4; Высота установки, м 9: 88 | При высоте от 4 до 9 м (введите высоту справа): |  | 199.6
[9 empty] | МПП-9 |  | 144 | 216 | 211.5 | 207 | 202.5 | 198 | 193.5 | 189 | 184.5 | 180 | 175.5 | 171 | [7 empty] | При высоте от 2 до 3 м (введите высоту справа): |  | 0 | При высоте от 3 до 13 м (введите высоту справа): | 11 | 180
[9 empty] | МПП-10 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | [5 empty] | Напольная установка модуля
[9 empty] | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 232.9 | 225.8 | 218.7 | 211.6 | 204.5 | 197.4 | 190.3 | 183.2 | 176.1 | 169 |  |  |  |  | При высоте от 6 до 16 м (введите высоту справа): | 12 | 197.4
[9 empty] | МПП-16 |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 292.5 | 285 | 277.5 | 270 | 262.5 | 255 | 247.5 | 240 | 232.5 | 225 | 217.5 | 210 | 202.5 | 195 | При высоте от 6 до 20 м (введите высоту справа): | 12 | 255
[9 empty] | МПП-24 | Высота установки, м 1: 250; Высота установки, м 2: Если угол сопла отн. горизонтали 20 град.; Высота установки, м 8: 155; Высота установки, м 9: Если угол сопла отн. горизонтали 5 град.; Высота установки, м 15: С высоты 1 м! | Длина струи 23,5 м / 32м соответственно
Огнетушащая способность МПП ПО ОБЪЕМУ при тушении пожаров класса B (жидкие горючие вещества)
[9 empty] | Модули | Высота установки, м 1: Высота установки, м
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[9 empty] | МПП-0,65 | Высота установки, м 1: 1.2; Высота установки, м 2: 1.2
[9 empty] | МПП-2 | Высота установки, м 1: 13; Высота установки, м 2: 13; Высота установки, м 3: 13; Высота установки, м 4: 13
[9 empty] | МПП-2,7 | Высота установки, м 2: 18; Высота установки, м 3: 18; Высота установки, м 4: 18
[9 empty] | МПП-3 | Высота установки, м 2: 20; Высота установки, м 3: 20; Высота установки, м 4: 20
[9 empty] | МПП-4 | Высота установки, м 2: 27; Высота установки, м 3: 27; Высота установки, м 4: 27
[9 empty] | МПП-5 | Высота установки, м 1: 31; Высота установки, м 2: 40/27; Высота установки, м 3: 40/27; Высота установки, м 4: 40/27 | При высоте от 1 до 2 м (МПП ЗАКРЕПЛ. НА ПОЛУ): |  | 35 | При высоте от 1 до 2 м (МПП НА ПОТОЛКЕ): |  | 22
[9 empty] | МПП-6 | Высота установки, м 2: 40; Высота установки, м 3: 40; Высота установки, м 4: 40
[9 empty] | МПП-9 |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
[9 empty] | МПП-10 | Высота установки, м 1: 75; Высота установки, м 2: 75; Высота установки, м 3: 75; Высота установки, м 4: 75 | Напольная установка, тушение на высоту до 4,1 м
[9 empty] | МПП-10ст | от 2,5 м |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
[9 empty] | МПП-16 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 | 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | При высоте от 6 до 20 м (введите высоту справа): |  | 126
МПП-24
Note on I3: См. определение внизу слева
Note on K13: Коэффициенты сравнительной эффективности огнетушащих порошков k3 при тушении различных веществ
Note on L13: Коэффициенты сравнительной эффективности огнетушащих порошков k3 при тушении различных веществ
Note on M13: Впишите значение вручную, в зависимости от материалов, хранящихся на защищаемом объекте
Note on I23: Проемы, проходы, щели, вентиляционные отверстия, отверстия в шкафах. Величина в м2
Note on I24: Для удобства расчета воспользуйтесь формой ниже

## ГОА по СП 485.1311500.2020
Наименование параметра |  | Обозначение | Значение | Кол-во ГОА-0,35 | Кол-во ГОА-1,10
Масса аэрозолеобразующего состава, кг |  | MАОС | 0 | 0 | 0
Длина помещения, м |  | a
Ширина помещения, м |  | b
Высота помещения, м |  | с
Объем защищаемого помещения, м3 |  | V | 0
Нормативная огнетуш. способность, кг/м3 |  | qn | 0.02
Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения |  | К1 | 1
Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения |  | К2 | 1
Коэффициент, учит. особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации |  | K3 | 1
Коэффициент, учит. особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве |  | K4 | 1
Расчет коэффициента K1 |  |  | Значение | Расчет
Высота помещения, м |  | не более 3 | 1 | 1
|  | от 3 до 5 | 1.15
|  | от 5 до 8 | 1.25
|  | от 8 до 10 | 1.4
Расчет коэффициента K2 |  | Обозначение | Значение | Расчет
Значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности δ и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения ψ, с–1 - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ |  | U* |  | 1
Cуммарная площадь постоянно открытых проемов, м2 |  | ΣF
Площадь постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения, м2 |  | Fв
Параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, % |  | ψ | #DIV/0! |  |  | Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом
Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне
Параметр негерметичности, м-1 |  | δ | #DIV/0! |  |  | Примечание: Ячейки на зеленом фоне считаются по формуле
Размерный коэффициент, с |  | τл | 6
Расчет величины избыточного давления Pm, кПа
Расчет коэффициента K3 |  |  | Значение | Расчет |  | Параметры, необходимые для расчета
Для кабельных сооружений |  |  | 1.5 | 1 |  | Удельное тепловыделение при работе ГОА-0,35, кДж/кг, не более | Q0,35 | 2571.4286
Для других сооружений |  |  | 1 |  |  | Удельное тепловыделение при работе ГОА-1,1, кДж/кг, не более | Q1,1 | 2545.4545
Расчет коэффициента K4 |  |  | Значение | Расчет |  | Длина помещения, м | a | 0
При расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45° к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты) |  |  | 1.15 | 1 |  | Ширина помещения, м | b | 0
[6 empty] | Высота помещения, м | с | 0
[6 empty] | Cуммарная площадь ограждающих конструкций защищаемого помещения (сумма площадей поверхности стен, пола и потолка защищаемого помещения), м2 | S | 0
В остальных случаях |  |  | 1
[6 empty] | Время выпуска огнетущащего аэрозоля ГОА-0,35, сек. | T0,35 | 20
Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом | [5 empty] | Время выпуска огнетущащего аэрозоля ГОА-1,1, сек. | T1,1 | 10
Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне | [5 empty] | Масса аэрозолеобразующего огнетушащего состава ГОА-0,35, кг, не менее | MAOC(0,35) | 0.35
[6 empty] | Масса аэрозолеобразующего огнетушащего состава ГОА-1,1, кг, не менее | MAOC(1,1) | 1.1
Значения параметра негерметичности в зависимости от объема защищаемого помещения (приложение Г СП 485.1311500.2020)
Расчет величины давления в случае одновременного запуска ГОА, без деления на группы
Параметр негерметичности, м-1, не более | Объем защищаемого помещения, м3 |  |  |  |  | Интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля из генераторов в защищаемое помещение при выборе варианта защиты с помощью ГОА-0,35, кг/(м3·с) | I0,35 | #DIV/0!
0.022 | До 10 включ. |  |  |  |  | Интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля из генераторов в защищаемое помещение при выборе варианта защиты с помощью ГОА-1,1 кг/(м3·с) | I1,1 | #DIV/0!
0.017 | Св. 10 до 20 включ.
0.014 | Св. 20 до 30 включ. |  |  |  |  | Относительная интенсивность подачи аэрозоля из генераторов ГОА-0,35, с-1 | U0,35 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.011 | Св. 30 до 50 включ. |  |  |  |  | Относительная интенсивность подачи аэрозоля из генераторов ГОА-1,1, с-1 | U1,1 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.009 | Св. 50 до 75 включ. |  |  |  |  | Время работы группы генераторов про использовании ГОА-0,35 (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск генераторов данной группы до окончания работы последнего генератора этой группы), сек. | τ гр(0,35) | 20
0.008 | Св. 75 до 100 включ. |  |  |  |  | Время работы группы генераторов при использовании ГОА-1,1 (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск генераторов данной группы до окончания работы последнего генератора этой группы), сек. | τ гр(1,1) | 10
0.007 | Св. 100 до 150 включ. |  |  |  |  | Время работы установки на основе ГОА-0,35 (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск установки до окончания работы последнего генератора), сек. | τ АУАП ГОА-0,35 | 20
0.006 | Св. 150 до 200 включ. |  |  |  |  | Время работы установки на основе ГОА-0,35 (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск установки до окончания работы последнего генератора), сек. | τ АУАП ГОА 1,1 | 10
0.0055 | Св. 200 до 250 включ.
0.005 | Св. 250 до 300 включ. |  |  |  |  | Расчет величины избыточного давления Pm, кПа, при подаче огнетушащего аэрозоля в герметичное помещение
0.0045 | Св. 300 до 400 включ. |  |  |  |  | При использовании ГОА-0,35 | Pm | #DIV/0! | #DIV/0!
0.004 | Св. 400 до 500 включ. |  |  |  |  | При использовании ГОА-1,1 | Pm | #DIV/0! | #DIV/0!
0.0035 | Св. 500 до 750 включ.
0.003 | Св. 750 до 1000 включ. |  |  |  |  | Расчет величины избыточного давления Pm, кПа, при подаче огнетушащего аэрозоля в негерметичное помещение
0.0025 | Св. 1000 до 1500 включ. |  |  |  |  | Безразмерный параметр при использовании ГОА-0,35 | А | #DIV/0!
0.0023 | Св. 1500 до 2000 включ. |  |  |  |  | Безразмерный параметр при использовании ГОА-1,1 | А | #DIV/0!
0.002 | Св. 2000 до 2500 включ. |  |  |  |  | При использовании ГОА-0,35 | Pm | #DIV/0!
0.0018 | Св. 2500 до 3000 включ. |  |  |  |  | Коэффициент k (зависит от величины А: при 0,01≤A≤1,2 k=20 кПа; при A>1,2 k = 32 кПа | 20 | 20
0.0016 | Св. 3000 до 4000 включ. | [5 empty] | 32
0.0015 | Св. 4000 до 5000 включ. |  |  |  |  | Коэффициент n (зависит от величины А: при 0,01≤A≤1,2 n=1,7; при A>1,2 n=0,2 | 1.7 | 1.7
0.0012 | Св. 5000 до 7500 включ. | [5 empty] | 0.2
0.0011 | Св. 7500 до 10 000 включ. |  |  |  |  | При использовании ГОА-1,1 | Pm | #DIV/0!
[6 empty] | Коэффициент k (зависит от величины А: при 0,01≤A≤1,2 k=20 кПа; при A>1,2 k = 32 кПа | 20 | 20
32
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Исходными данными для расчета и проектирования автоматических установок аэрозольного пожаротушения АУАП являются: а) назначение помещения, предел огнестойкости и класс пожарной опасности ограждающих строительных конструкций здания (сооружения); б) геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота); в) наличие и площадь постоянно открытых проемов, их распределение по высоте помещения; г) наличие и характеристика остекления; д) наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления; е) перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044, находящихся или обращающихся в помещении, и соответствующий им класс (подкласс) пожара по ГОСТ 27331; ж) величина, характер, а также схема распределения пожарной нагрузки; з) расстановка и характеристика технологического оборудования; и) категория помещений по СП 12.13130 и классы зон; к) рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении; л) наличие людей и возможность их эвакуации до пуска установки; м) нормативная огнетушащая способность выбранных типов генераторов, в том числе генераторов дистанционной подачи огнетушащего аэрозоля (определяется по ГОСТ Р 53284, для расчетов принимается максимальное значение огнетушащей способности по отношению к пожароопасным веществам и материалам, находящимся в защищаемом помещении), другие параметры генераторов (высокотемпературные зоны, инерционность, время подачи и время работы); н) предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении (из условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении оборудования) в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 (раздел 6). | [5 empty] | Коэффициент n (зависит от величины А: при 0,01≤A≤1,2 n=1,7; при A>1,2 n=0,2 | 1.7 | 1.7
0.2
Расчет величины давления в случае деления ГОА на группы
[6 empty] | Время работы установки (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск установки до окончания работы последнего генератора), сек. | τ* АУАП | 40 | Впишите значение: оно не должно быть меньше Времени работы группы генераторов τ гр (20 или 10) и кратно этому времени
[6 empty] | Количество групп при использовании ГОА-0,35 | J(0,35) | 2
[6 empty] | Количество групп при использовании ГОА-1,1 | J(1,1) | 4
[6 empty] | Количество ГОА-0,35 в группе | n(0,35) | 0 | Общее количество генераторов с разбивкой по группам | ГОА-0,35 | 0
[6 empty] | Количество ГОА-1,1 в группе | n(1,1) | 0 |  | ГОА-1,1 | 0
[6 empty] | Интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля из генераторов в защищаемое помещение при выборе варианта защиты с помощью ГОА-0,35, кг/(м3·с) | I*0,35 | #DIV/0!
[6 empty] | Интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля из генераторов в защищаемое помещение при выборе варианта защиты с помощью ГОА-1,1 кг/(м3·с) | I*1,1 | #DIV/0!
[6 empty] | Относительная интенсивность подачи аэрозоля из генераторов ГОА-0,35, с-1 | U*0,35 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Относительная интенсивность подачи аэрозоля из генераторов ГОА-1,1, с-1 | U*1,1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расчет величины избыточного давления Pm, кПа, при подаче огнетушащего аэрозоля в герметичное помещение
[6 empty] | При использовании ГОА-0,35 | Pm | #DIV/0!
[6 empty] | При использовании ГОА-1,1 | Pm | #DIV/0!
Расчет величины избыточного давления Pm, кПа, при подаче огнетушащего аэрозоля в негерметичное помещение
[6 empty] | Безразмерный параметр при использовании ГОА-0,35 | А | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Безразмерный параметр при использовании ГОА-1,1 | А | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | При использовании ГОА-0,35 |  | #DIV/0!
[6 empty] | Коэффициент k (зависит от величины А: при 0,01≤A≤1,2 k=20 кПа; при A>1,2 k = 32 кПа | 20 | 20
32
[6 empty] | Коэффициент n (зависит от величины А: при 0,01≤A≤1,2 n=1,7; при A>1,2 n=0,2 | 1.7 | 1.7
0.2
[6 empty] | При использовании ГОА-1,1 |  | #DIV/0!
[6 empty] | Коэффициент k (зависит от величины А: при 0,01≤A≤1,2 k=20 кПа; при A>1,2 k = 32 кПа | 20 | 20
32
[6 empty] | Коэффициент n (зависит от величины А: при 0,01≤A≤1,2 n=1,7; при A>1,2 n=0,2 | 1.7 | 1.7
0.2
Note on E7: Согласно СП 485.1311500.2020, высота помещения не должна быть более 10 м
Note on E8: Согласно СП 485.1311500.2020, объем помещения не должен превышать 10 000 м куб.
Note on F20: Впишите значение вручную, в зависимости от высоты помещения
Note on E26: Впишите значение вручную, выбрав значение из таблицы в зависимости от δ и Ψ
Note on E36: Параметр негерметичности не должен превышать значения, указанные в таблице ниже
Note on F40: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on F44: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on S73: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on S75: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on S78: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on S80: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on I83: Определение количества групп ГОА подбором так, чтобы выполнялось неравенство U0,35/1,1 ≥ U* и расчетная величина давления была ниже предельно допустимого для данного помещения
Note on S87: Разделение общего расчетного количество ГОА на группы согласно J(0,35), с округлением до большего целого числа
Note on Y87: Может отличаться от расчетного количества ГОА в бОльшую сторону
Note on S88: Разделение общего расчетного количество ГОА на группы согласно J(1,1), с округлением до большего целого числа
Note on Y88: Может отличаться от расчетного количества ГОА в бОльшую сторону
Note on S104: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on S106: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on S109: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов
Note on S111: Впишите значение вручную, выбрав из двух вариантов

## МУПТВ по СТО 54572789.004-2021
| Обозначение МУПТВ | Температура эксплуатации, град. С | Тушение пожаров класса | Огнетушащая способность с высоты, м2 | [17 empty] | Размер стороны квадрата защищаемой зоны, м |  | Диаметр круга защищаемой зоны, м |  | Угол распыла, ɑ, град | Высота расрытия струи hп, м
|  |  |  | 2 м |  | 2,5 м |  | 3 м |  | 4 м |  | 5 м |  | 6 м |  | 7 м |  | 8 м |  | 9 м
|  |  |  | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -30) | от -30 до +50 | A, B |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | [6 empty] | 4.1 | 4.1 | 5,8/6,2 | 5,8/6,2 | 120 | 2-2,17
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -50) | от -50 до +50 | A, B |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | [6 empty] | 4.1 | 4.1 | 5,8/6,2 | 5,8/6,2 | 120 | 2-2,17
| МУПТВ (Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -30) | от -30 до +50 | A, B |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | [6 empty] | 4.1 | 4.1 | 5,8/6,2 | 5,8/6,2 | 120 | 2-2,17
| МУПТВ (Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -50) | от -50 до +50 | A, B |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | [6 empty] | 4.1 | 4.1 | 5,8/6,2 | 5,8/6,2 | 120 | 2-2,17
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = +5_п) | от +5 до +50 | A, B | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | [6 empty] | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -30_п) | от -30 до +50 | A, B | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | [6 empty] | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -50_п) | от -50 до +50 | A, B | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | [6 empty] | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ(Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = +5_п) | от +5 до +50 | A, B | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | [6 empty] | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ(Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -30_п) | от -30 до +50 | A, B | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | [6 empty] | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ(Взр)-13,5-ГЗ-ВД (tºC = -50_п) | от -50 до +50 | A, B | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | [6 empty] | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД (tºC = -30) | от -30 до +50 | A/B | [8 empty] | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 3.96 | 3.54 | 5.6 | 5 | 60 | 5,27-4,76
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД (tºC = -50) | от -50 до +50 | A/B | [8 empty] | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 3.96 | 3.54 | 5.6 | 5 | 60 | 5,27-4,76
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД (tºC = +5_п) | от +5 до +50 | A, B | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 18 | -
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД (tºC = -30_п) | от -30 до +50 | A, B | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 18 | -
| МУПТВ-18,5-ГЗ-ВД (tºC = -50_п) | от -50 до +50 | A, B | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 18 | -
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = -30), до 6 форс. "S/SG" | от -30 до +50 | A, B |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [10 empty] | 2.12 | 2.12 | 3 | 3 | 66 | 2.41
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = -50), до 6 форс. "S/SG" | от -50 до +50 | A, B |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [10 empty] | 2.12 | 2.12 | 3 | 3 | 66 | 2.41
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = +5_п) 1 форсун. "Sf" | от +5 до +50 | A, B |  |  | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | [10 empty] | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = +5_п) 2 форсун. "Sf" | от +5 до +50 | A, B |  |  | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | [10 empty] | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 45 | -
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = +5_п) 3 форсун. "Sf" | от +5 до +50 | A, B |  |  | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | [10 empty] | 1.52 | 1.52 | 2.15 | 2.15 | 45 | -
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = -30_п) 1 форсун. "Sf" | от -30 до +50 | A, B |  |  | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | [10 empty] | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = -30_п) 2 форсун. "Sf" | от -30 до +50 | A, B |  |  | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | [10 empty] | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 45 | -
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = -30_п) 3 форсун. "Sf" | от -30 до +50 | A, B |  |  | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | [10 empty] | 1.52 | 1.52 | 2.15 | 2.15 | 45 | -
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = -50_п) 1 форсун. "Sf" | от -50 до +50 | A, B |  |  | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | [10 empty] | 2.16 | 2.16 | 3.05 | 3.05 | 45 | -
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = -50_п) 2 форсун."Sf" | от -50 до +50 | A, B |  |  | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | [10 empty] | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 45 | -
| МУПТВ-30-ГЗ-ВД (tºC = -50_п) 3 форсун. "Sf" | от -50 до +50 | A, B |  |  | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | [10 empty] | 1.52 | 1.52 | 2.15 | 2.15 | 45 | -
| МУПТВ-100-ГЗ-ВД (tºC = -30), до 16 форс. "S/SG" | от -30 до +50 | A, B |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 66 | 2.18
| МУПТВ-100-ГЗ-ВД (tºC = -50), до 16 форс. "S/SG" | от -50 до +50 | A, B |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [10 empty] | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 66 | 2.18
| МУПТВ-100-ГЗ-ВД (tºC = +5), до 16 форс. "S/SG" | от +5 до +50 | A |  |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | [10 empty] | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 66 | 1.95
Примечание 1: Расчет количества МУПТВ проводится по квадрату или прямоугольнику, вписанному в окружность защищаемой зоны конфигурации распыла. В таблице выше приведены значения огнетушащей способности МУПТВ в виде площади вписанных квадратов, то есть данное требование выполняется.
Примечание 2: В зависимости от геометрических размеров основания помещения установку МУПТВ рекомендуется выполнять в квадратном или прямоугольном порядке. Следует отметить, что при квадратном расположении модулей достигается максимальная зона взаимного орошения.
Примечание 3: МУПТВ-13,5 и МУПТВ-18,5 могут быть дополнительно укомплектованы прямым, вертикально расположенным удлинителем,соединяющим выпускную горловину модуля с насадком-распылителем, предназначенным для конкретной модели МУПТВ, с целью вывода насадка-распылителя в свободную зону через подвесной потолок типа Грильято, Армстронг и т.п. или его перемещения в рабочую зону эффективного пожаротушения при монтаже МУПТВ на потолочном перекрытии высотой более заявленной. Длина удлинителя должна быть не более 3000 мм.
| Параметры помещения |  |  |  | Расчет количества МУПТВ по квадрату | [6 empty] | Расчет количества МУПТВ по прямоугольнику | [6 empty] | Расчет расстояний между МУПТВ в рядах :
| Длина, м |  |  |  | Выбранный размер стороны квадрата защищаемой зоны (вставьте значение из таблицы), м | [6 empty] | Диаметр круга защищаемой зоны(вставьте значение из таблицы), м | [6 empty] | Уточненное количество МУПТВ по длине NАут, шт
| Ширина, м | [17 empty] | Уточненное количество МУПТВ по ширине NВут, шт
| Высота, м | [10 empty] | Выбор соотношения сторон прямоугольника: | [6 empty] | Расстояние между МУПТВ по длине помещения, м |  |  |  |  | #DIV/0!
| Площадь помещения, м2 |  | 0 |  | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Длина (длинная сторона), L1, м (не больше диаметра круга, см. значение выше) | [6 empty] | Расстояние между МУПТВ по ширине помещения, м |  |  |  |  | #DIV/0!
| Огнетушащая способность выбранного модуля (вставьте значение из таблицы), м2 | [17 empty] | Проверка: общее количество МУПТВ утвержденное |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Ширина (расчет по заданной длине), L2, м |  |  |  |  | 0
| Минимальное количество МУПТВ, необходимых для поверхностного пожаротушения |  | #DIV/0! | [8 empty] | Соотношение выбранных сторон, L1/L2≥0,6 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Примечание 4: Необходимо учесть, что общее количество МУПТВ, равное произведению (NАут х NВут) должно быть больше их минимального количества.
[5 empty] | Общее количество МУПТВ |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт |  |  |  |  | #DIV/0!
| Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом | [10 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Примечание 5: Уточненные количества МУПТВ по длине Nаут и ширине Nвут принимаются из расчетов количества МУПТВ по квадрату или по прямоугольнику (минимальное количество МУПТВ в рядах). Как правило, выбирается вариант с наименьшим количеством МУПТВ, которое, однако, должно быть не меньше минимального количества.
Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне
[12 empty] | Общее количество МУПТВ |  |  |  |  | #DIV/0!
Примечание 6: Расстояния между МУПТВ, расположенными у стен, и непосредственно стеной должно быть равно половине расстояния между модулями, установленными в ряду.
| Если в помещении установлено оборудование, высота которого превышает высоту, при которой происходит раскрытие струи МУПТВ (см колонку "Высота расрытия струи hп, м", при которой возможно поверхностное пожаротушение всего помещения или требуемой защищаемой зоны по показателям огнетушащей способности), необходимо уменьшение величины защищаемого квадрата до размера, обеспечивающего эффективное поверхностное орошение защищаемой зоны с учетом перекрытия участков орошения соседними модулями по всей высоте размещенного оборудования. Для этого проводятся расчеты ниже: | [17 empty] | Примечание 7: После разработки схемы размещения МУПТВ необходимо определить затененные от прямого попадания тонкораспыленного потока ОТВ зоны и для их исключения установить дополнительные МУПТВ с выбором направления насадков-распылителей, исключающем затенение.
Расчет количества МУПТВ в случае наличия оборудования, превышающего по высоте границу, до которой возможно поверхностное пожаротушение по показателям огнетушащей способности
| Наименование параметра |  |  | Усл. обозн. |  | Значение |  |  | Расчет количества МУПТВ по квадрату | [9 empty] | Расчет количества МУПТВ по прямоугольнику
| Высота оборудования |  |  | hоб |  |  |  |  | Наименование параметра | [5 empty] | Усл. обозн. |  | Знач. |  | Наименование параметра | [5 empty] | Усл. обозн. |  | Знач.
| Угол распыла, ɑ, град (выберите значение из таблицы) |  |  | ɑ |  |  |  |  | Радиус поверхностного орошения на высоте (+∆h), м | [5 empty] | Rh |  | 0 |  | Размер длинной стороны прямоугольника, м | [5 empty] | Lh1
| Высота расрытия струи, м (выберите значение из таблицы) |  |  | hп |  |  |  |  | Размер стороны защищ. квадрата на высоте (+∆h), м | [5 empty] | Lh |  | 0 |  | Размер короткой стороны прямоугольника, м | [5 empty] | Lh2 |  | 0
| Высота корпуса МУПТВ, м: 0,385 (МУПТВ-13,5) / 0,425 (МУПТВ-18,5), вписать нужное: |  |  | hМУПТВ |  |  |  |  | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт | [5 empty] | NА |  | #DIV/0! |  | Подтверждение неравенства | [5 empty] | (Lh2/Lh1) ≥ 0,6 |  | #DIV/0!
| Размер превышения высоты оборудования, м |  |  | ∆h |  | 0 | [12 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах вдоль помещения (по длине), L1, шт | [5 empty] | NА |  | #DIV/0!
[9 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт | [5 empty] | NВ |  | #DIV/0!
[19 empty] | Минимальное количество МУПТВ в рядах поперек помещения (по ширине), L2, шт | [5 empty] | NВ |  | #DIV/0!
Расчет расстояний между МУПТВ в рядах : | [8 empty] | Общее количество МУПТВ | [5 empty] | N |  | #DIV/0!
Уточненное количество МУПТВ по длине NАут, шт | [18 empty] | Общее количество МУПТВ | [5 empty] | N |  | #DIV/0!
Уточненное количество МУПТВ по ширине NВут, шт
Расстояние между МУПТВ по длине помещения, м |  |  |  |  | #DIV/0!
Расстояние между МУПТВ по ширине помещения, м |  |  |  |  | #DIV/0! | Проверка: общее количество МУПТВ утвержденное |  |  |  |  | 0
Note on W1: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м (МУПТВ с маркировкой "_п") должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB1: Расстояние от потолочного перекрытия до высоты, где произойдет полный охват круга защищаемой площади тонкораспыленным потоком ОТВ
Note on Y4: Первая цифра (5,8) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (6,2) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on Z4: Первая цифра (5,8) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (6,2) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on AB4: Первая цифра (2,0) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (2,17) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on Y5: Первая цифра (5,8) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (6,2) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on Z5: Первая цифра (5,8) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (6,2) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on AB5: Первая цифра (2,0) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (2,17) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on B6: МУПТВ имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий: IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on Y6: Первая цифра (5,8) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (6,2) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on Z6: Первая цифра (5,8) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (6,2) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on AB6: Первая цифра (2,0) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (2,17) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on B7: МУПТВ имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий: IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on Y7: Первая цифра (5,8) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (6,2) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on Z7: Первая цифра (5,8) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (6,2) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on AB7: Первая цифра (2,0) - при высоте установки от 2,5 до 4 м. Вторая цифра (2,17) - при высоте установки от 4 до 6 м.
Note on AB8: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB9: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB10: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B11: МУПТВ имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий: IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on AB11: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B12: МУПТВ имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий: IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on AB12: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B13: МУПТВ имеет Ех-маркировку для взрывоопасных сред РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T4 Gа Х / Ex ia IIIС T135 ºC Dа Х и степень защиты от внешних воздействий: IР65 для вводной коробки, IP68 для корпуса газогенерирующего устройства и IP67 для корпуса МУПТВ.
Note on AB13: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB14: 1е значение - для пожаров класса А, 2-е значение - для пожаров класса B.
Note on AB15: 1е значение - для пожаров класса А, 2-е значение - для пожаров класса B.
Note on AB16: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB17: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on AB18: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B19: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-S», «ТРВ-Тунгус-SG»; максимальное количество форсунок – 6.
Note on B20: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-S», «ТРВ-Тунгус-SG»; максимальное количество форсунок – 6.
Note on B21: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-Sf»; максимальное количество форсунок – 1.
Note on AB21: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B22: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-Sf»; максимальное количество форсунок – 2.
Note on AB22: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 2,40 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B23: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-Sf»; максимальное количество форсунок – 3.
Note on AB23: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 2,15 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B24: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-Sf»; максимальное количество форсунок – 1.
Note on AB24: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B25: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-Sf»; максимальное количество форсунок – 2.
Note on AB25: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 2,40 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B26: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-Sf»; максимальное количество форсунок – 3.
Note on AB26: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 2,15 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B27: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-Sf»; максимальное количество форсунок – 1.
Note on AB27: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 3,05 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B28: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-Sf»; максимальное количество форсунок – 2.
Note on AB28: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 2,40 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B29: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-Sf»; максимальное количество форсунок – 3.
Note on AB29: Защищаемая площадь при тушении разлитой горючей жидкости в виде круга диаметром 2,15 м должна обеспечиваться во всем диапазоне высот
Note on B30: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-S», «ТРВ-Тунгус-SG»; максимальное количество форсунок – 16.
Note on B31: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-S», «ТРВ-Тунгус-SG»; максимальное количество форсунок – 16.
Note on B32: Значения приведены для одной форсунки типа «ТРВ-Тунгус-S», «ТРВ-Тунгус-SG»; максимальное количество форсунок – 16.
Note on T72: Не больше диаметра пов. орошения на высоте (+∆h), равного двум радиусам из таблицы слева
Note on T73: Не больше размера стороны защищ. квадрата на высоте (+∆h), м, см таблицу слева

## ГГПТ по Рекомендациям ВНИИПО
Параметр |  |  | Обозначение | Значение |  | Параметр негерметичности помещения |  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ ГГПТ 1 При проектировании и расчете автоматической или автономной установки пожаротушения на базе ГГПТ необходимо учесть следующие исходные данные: - количество помещений, подлежащих одновременной защите установкой пожаротушения; - геометрические параметры помещения (конфигурация помещения, длина, ширина и высота ограждающих конструкций, объем помещения); - площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение; - перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в помещении, и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331; - тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки; - наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - характеристика технологического оборудования; - наличие людей и пути их эвакуации. 2 Крепление ГГПТ может производиться на любой несущей поверхности: потолок, стена, пол или иной несущей поверхности, расположенной под любым углом относительно поверхности пола. При монтаже не рекомендуется направлять сопловой насадок ГГПТ в сторону мест разгерметизации ограждения защищаемого объема (фрамуги, жалюзи, щели и т.п.). 3 При защите помещения, превышающего по объему показатели огнетушащей способности ГГПТ, общее количество генераторов должно определяться по формуле: N = Vп/VГГПТ, где Vп – объем защищаемого помещения, м3; VГГПТ – защищаемый объем одним генератором. Допускается для защиты помещения применять ГГПТ нескольких обозначений с разной огнетушащей способностью. В данном случае расчет необходимого количества ГГПТ следует определять по формуле: Vп = ∑(VГГПТi·Ni), где VГГПТi – защищаемый объем одним ГГПТ установленной огнетушащей способности, м3; Ni - количество ГГПТ заданного защищаемого объема, шт. В случае получения при расчете количества ГГПТ дробных чисел за окончательное число принимается следующее по порядку большее целое число. Генераторы следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить быстрое и равномерное заполнение помещения ГОТВ.
Объем помещения, м3 |  |  | Vп |  |  | Параметр негерметичности, м-1, не более | Объем защищаемого помещения, м3
Огнетушащая способность ГГГПТ-1,0, м3 |  |  | Vггпт1 | 1 |  | 0.044 | до 10
Огнетушащая способность ГГГПТ-3,0, м3 |  |  | Vггпт3 | 3 |  | 0.033 | св. 10 до 20
Огнетушащая способность ГГГПТ-7,0, м3 |  |  | Vггпт7 | 7 |  | 0.028 | св. 20 до 30
Огнетушащая способность ГГГПТ-0,25 м3 |  |  | Vггпт0,25 | 0.25 |  | 0.022 | св. 30 до 50
Огнетушащая способность ГГГПТ-0,5 м3 |  |  | Vггпт0,5 | 0.5 |  | 0.018 | св. 50 до 75
Суммарная площадь постоянно открытых проемов в помещении (вентиляционные отверстия, щели и т.п.), м2 |  |  | Sпр |  |  | 0.016 | св. 75 до 100
[6 empty] | 0.014 | св. 100 до 150
Параметр негерметичности для данного помещения с учетом открытых проемов, м-1 |  |  | Kнег | #DIV/0!
Расчет количества ГГПТ
Модель ГГПТ | Расчет | Целое число? | Округление до меньшего |  | Незащищенный объем |  | Итоговый вывод по количеству ГГПТ
ГГПТ-1,0, шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
ГГПТ-3,0, шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
ГГПТ-7,0, шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
ГГПТ-0, 25 шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
ГГПТ-0,5, шт | 0 | да | 0 |  | 0 |  | Принять равным расчету
Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом | [5 empty] | Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне
В помещениях стеллажного хранения или с большой плотностью оборудова-ния рекомендуется размещать ГГПТ таким образом, чтобы максимально облегчить доступ ГОТВ в зоны возможных очагов загорания, экранируемых размещенным оборудованием. 4 Должен быть предусмотрен одновременный запуск всех ГГПТ. В случае невозможности одновременного запуска из-за превышения суммарного тока запуска выходных параметров пускового тока приборов управления пожарной автоматики рекомендуется использовать расширители направлений для последовательного запуска групп ГГПТ. 5 При проектировании установки пожаротушения для защиты помещения объемом до 400 м3 включительно необходимо учесть параметр негерметичности помещения, который должен соответствовать требованиям таблицы (см. Таблицу "Параметр негерметичности помещения"). 6 ГГПТ в защищаемом помещении объединяются в автоматическую или автономную установку газового пожаротушения, обеспечивающую одновременный или последовательный согласно требованиям п. 5 автоматический или дистанционный пуск всех генераторов при превышении контролируемых параметров пожара установленным пороговым значениям в защищаемой зоне. 7 На защищаемом объекте должен быть предусмотрен 100%-й запас картриджей для их замены в ГГПТ установки пожаротушения, защищающей наибольшее помещение. 8 При проектировании автоматической установки газового пожаротушения следует предусмотреть после светового и звукового оповещения о пожаре задержку выпуска ГОТВ при автоматическом или дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия дверей, воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., а также отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемом помещении с индификацией отключенного состояния. 9 Автономные установки пожаротушения с функциями только обнаружения и тушения пожара на базе ГГПТ «Тунгус» допускается применять для защиты по-мещений объемом не более 100 м3, посещение которых обслуживающим персоналом производится периодически (по мере производственной необходимости), а также для защиты электрощитов, электрошкафов, серверных и др.
Примечание: Согласно рекомендациям ВНИИПО по применению и проектированию установок газового пожаротушения на базе ГГПТ "ТУНГУС", рекомендуется использовать установки на базе ГГПТ при защите помещений объемом до 140 м3. При проектировании установки пожаротушения для защиты помещения объемом до 140 м3 включительно необходимо учесть параметр негерметичности помещения, который должен соответствовать требованиям таблицы (см. Таблицу "Параметр негерметичности помещения"). В случае превышения расчетного параметра негерметичности для данного помещения над табличным значением для данного объема, следует устранить в защизаемом помещении зоны негерметичности до уровня соответсвия расчетного параметра табличному.
Note on F3: Укажите значение менее 400 м3
Note on F12: Сравнить параметр негерметичтости с табличным значением. Если параметр превышен - следует уменьшить площадь открытых проемов в помещении до требуемого значения
Note on G17: Рассчитывается как разница между объемом помещения и произведением округленного количества ГГПТ на соответствующую огнетушащую способность

## МППВК по приложению А
Обозначение МППК | Температура эксплуатации, в °С | Тушение пожаров класса | Огнетушащая способность по площади м2 |  | Объем пены, формируемый одним МППВК м3 |  | Коэффициент надбавки по высоте в м | Кратность пены, не менее
|  |  | от 2 м до 6 м |  | от 2 м до 6 м
|  |  | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В |  | Класс А | Класс В
МППВК-17-ГЗ | от + 5 до +50 | A, B | 14 | 14 | 9.35 | 9.35 | 0.5 | 550 | 550
МППВК-28-ГЗ | от +5 до +50 | A, B | 24 | 24 | 16.8 | 16.8 | 0.5 | 600 | 600
МППВК-50-ГЗ | от +5 до +50 | A, B | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 600 | 600
МППВК-100-ГЗ | от +5 до +50 | A, B | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.5 | 600 | 600
МППВК(Взр)-17-ГЗ | от +5 до +50 | A, B | 14 | 14 | 9.35 | 9.35 | 0.5 | 550 | 550
МППВК(Взр)-28-ГЗ | от +5 до +50 | A, B | 24 | 24 | 16.8 | 16.8 | 0.5 | 600 | 600
МППВК(Взр)-50-ГЗ | от +5 до +50 | A, B | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 600 | 600
МППВК(Взр)-100-ГЗ | от +5 до +50 | A, B | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.5 | 600 | 600
Примечание: Впишите числовые значения в ячейки, отмеченные цветом
Выбрать модуль |  |  | Примечание: Не вписывать числовые значения в строки на белом фоне
Примечание: Ячейки на зеленом фоне считаются по формуле
Параметры помещения |  |  |  | Расчет количества МППВК по площади
Длина, м |  | 0 |  | Sн = площадь, защищаемая одним МППВК |  |  |  |  | 14
Ширина, м |  | 0 |  | Sп – защищаемая площадь, м2; |  |  |  |  | 0
Высота помещения, м |  | 0 |  | Общее количество МППВК |  |  |  |  | 0
Высота защищаемого оборудования, м |  | 0
Площадь помещения, м2 |  | 0 | [7 empty] | 1
Расчет количества МППВК по объёму
Расчёт проводится в соответствии с приложением А паспорта и руководства по эксплуатации на модули. |  |  |  | Коэффициент надбавки по высоте в м |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | Ку – коэффициент, учитывающий усадку пены, принимается равным 1,2 при высоте Н до 3,5 м и 1,5 – при высоте свыше 3,5 до 5,5 м; |  |  |  |  | вставить высоту объекта
|  |  |  | Vп – объем пены, формируемый одним МППВК |  |  |  |  | 9.35
|  |  |  | Общее количество МППВК |  |  |  |  | 0
Общее кол-во модулей по площади без учёта монтажа |  |  | Общее кол-во модулей по объёму без учёта монтажа
МППВК-17-ГЗ | 0 |  | МППВК-17-ГЗ | 0
МППВК-28-ГЗ | 0 |  | МППВК-28-ГЗ | 0
МППВК-50-ГЗ | 0 |  | МППВК-50-ГЗ | 0
МППВК-100-ГЗ | 0 |  | МППВК-100-ГЗ | 0
МППВК(Взр)-17-ГЗ | 0 |  | МППВК(Взр)-17-ГЗ | 0
МППВК(Взр)-28-ГЗ | 0 |  | МППВК(Взр)-28-ГЗ | 0
МППВК(Взр)-50-ГЗ | 0 |  | МППВК(Взр)-50-ГЗ | 0
МППВК(Взр)-100-ГЗ | 0 |  | МППВК(Взр)-100-ГЗ | 0
Note on A9: Модуль во взрывозащитном исполнении Маркировка: РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС T5 Gа Х / Ex ia IIIС T100 ºC Dа Х
Note on A10: Модуль во взрывозащитном исполнении Маркировка: РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС 150ºC (T3) Gа Х / Ex ia IIIС T150 ºC Dа Х
Note on A11: Модуль во взрывозащитном исполнении Маркировка: РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС 150ºC (T3) Gа Х / Ex ia IIIС T150 ºC Dа Х
Note on A12: Модуль во взрывозащитном исполнении Маркировка: РО Ex ia I Ма Х / 0Ex ia IIС 150ºC (T3) GаХ / Ex ia IIIС T150 ºC Dа Х
Note on C22: Высота тушения от 2 до 6м для защиты по площади и объёму для пожаров классов А и В, у МППВК-17, МППВК(Взр)-17, МППВК-23, МППВК(Взр)-23, МППВК-50 и МППВК(Взр)-50. Высота тушения от 2,5 до 6м для защиты по площади и от 2 до 6м для защиты по объёму для пожаров классов А и В, у МППВК-100 и МППВК(Взр)-100.